РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели контрольные с медными жилами марок КППГнг(А)-HF, огнестойкие КППГнг(А)-FRHF, экранированные КППГЭнг(А)-HF, экранированные огнестойкие КППГЭнг(А)-FRHF, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов

ТУ 3563- 011-12350648-14, ГОСТ 26411-85 (ОТУ).

Кабели контрольные предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000  В.

Преимущественные области применения контрольных кабелей:

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей в помещениях, каналах, туннелях:

- огнестойкие кабели предназначены для прокладки в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

- экранированные кабели предназначены для прокладки в условиях необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Число токопроводящих жил от 4 до 37.

Номинальное сечение токопроводящих жил от 1 до 6 мм² (класс 1 по ГОСТ 22483- 2021).

Температура эксплуатации: от минус 50°С до плюс 50°С

Температура прокладки и/или перемотки без предварительного подогрева:

-небронированных кабелей - не ниже       минус 15°С;

Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже должен быть 6Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля.

Вид климатического исполнения: УХЛ. Категория размещения: 1-5 по ГОСТ 15150-69

Класс пожарной опасности

КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF П1б.8.1.2.1 по ГОСТ 31565-2012

КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 по ГОСТ 31565-2012.

Предел огнестойкости для исполнения –FR: ПО1 по ГОСТ 31565-2012 (180 минут).

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в режимах эксплуатации не должна превышать 70 °С.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде под навесом – не более     5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет.

Условия безопасной эксплуатации и монтажа

Прокладку и монтаж изделий следует осуществлять с учетом требований ПУЭ                                                и СП 76.13330-2016.

Усилие натяжения кабеля при прокладке и монтаже не должно создавать в токопроводящих жилах растягивающее напряжение более 4 кгс/мм2.

Действия в экстремальных ситуациях

При появлении любых признаков неисправности и/или перегрева кабеля (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиями пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

Реализация продукции

Реализация кабельной продукции может осуществляться на всей территории Таможенного Союза через розничную сеть, в соответствии с требованиями местного законодательства.

Вся сопроводительная и эксплуатационная документация предоставляется по месту приобретения кабельных изделий.

Ремонт изделий

Кабельная продукция не подлежит восстановительному ремонту, консервации, а также  вторичному использованию после демонтажа.

Утилизация кабеля

Кабели при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом

№89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Утилизацию выведенного из эксплуатации кабеля проводят в соответствии с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно- технических процедур.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие свойств и характеристик кабелей требованиям  настоящих технических условий при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кабелей – 3 года. Гарантийный срок на конкретный кабель исчисляют с непосредственной даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее  6 месяцев с даты изготовления кабеля.

Срок службы – 15 лет.

Информация об изготовителе и поставщике

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Конкорд». Адрес: 214031, РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. Тел/факс: +7 (4812) 61-11-05, 31-11-81, e-mail:  market@nym.ru, http://nym.ru.

Информация о дате изготовления и номере партии содержится на ярлыке.

Продукция изготавливается   в   соответствии   с   требованиями   ТР   ТС   004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования».

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АЮ 64.В.00451/24, действителен по 28.03.2029, выдан органом по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика   Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, стр.1.

Тел +7 (834) 248-27-69, e-mail: info@icopticenergo..ru.

Использование самого качественного кабеля/провода не освобождает от необходимости применения систем защиты (автоматические выключатели, УЗО, заземления, ограждения и т.д.) и соблюдения правил монтажа и эксплуатации.